***Ausschreibungstext***

**FAT EI30 Brandschutz-Schiebetür 2-flg verglast**

Schiebeflügel in FAT-Profilstahlrohrrahmen-Konstruktion, mit eingesetztem EI30 Brandschutz-Klarglas. Glas durch Glasleisten symmetrisch gehalten, demontierbar. Brandschutz-Schiebetür mit umlaufenden Systemklauenprofilen und eingesetztem Brandschutz-Laminat. Schwer entflammbare, überlappende Mitteldichtung.

Fixpunktführungen bei Gegenschliesskanten, auf Boden verschraubt. Bodenbelag kann somit Schwellenlos ausgeführt werden.

Montage des Antriebs an Mauerwerk. Aufhängung der Schiebeflügel an Laufwagen mittels Halfenschiene.

**Brandklasse**

EI30

**System**

FAT Profilsystem für flächenbündige, rauch- und flammendichte Schiebetüren EI30. Stahlprofilsystem mit einer Bautiefe von 55mm. VKF geprüftes System.

**Oberfläche**

Einbrennlackiert nach RAL oder NCS

**Funktion**

Automatische Schiebetür, Öffnung beidseitig symmetrisch. Türöffnung mittels Radar oder Brandfallsteuerung, beides durch Antriebssteuerung gewährleistet.

**Beschläge**

FAT-Bolzenverriegelungen bei Schliesskante, horizontal schliessend.

**Führung**

Fixpunktführung bei Gegenschliesskanten.

**Verglasung**

Systemzugelassenes EI30 Brandschutz-Klarglas, 15-17mm

**Grössen**

Total Durchgang Schiebetür ............ x .............mm